Czas pracy netto kompaktora na działce roboczej składowiska w czasie 8 godzin dnia wyniesie maksymalnie 4 godziny, zatem równoważny poziom mocy akustycznej kompaktora wyniesie

Czas pracy spycharki na działce roboczej składowiska w czasie 8 godzin dnia wynosi maksymalnie 4 godziny, zatem równoważny poziom mocy akustycznej spycharki wyniesie

Wypadkowy równoważny poziom mocy akustycznej tego źródła hałasu wyniesie

Miejsce usytuowania działki roboczej na składowisku przyjęto do obliczeń emisji hałasu jako najbardziej niekorzystne pod względem oddziaływania na środowisko, tj. maksymalnie wyniesione ponad poziom terenu i najbliższe do terenów chronionych.

N2	Plac kompostowy odpadów

Na placu kompostowym odpadów będzie pracowała ładowarka kołowa. Moc akustyczna ładowarki kołowej wynosi LWA = 105 dB, a maksymalny czas pracy jej pracy w czasie 8 najniekorzystniejszych godzin dnia wyniesie 4 godziny, stąd równoważny poziom mocy akustycznej wyniesie
LWAeq = 105 – 10 log 8/4 = 102 dB

Ze względu na wielkość placu kompostowego i warunek (r > 2l), plac podzielono go na dwa cząstkowe punktowe źródła hałasu N2/1, N2/2.

Równoważne poziomy mocy akustycznych źródeł N2/1, N2/2 wyniosą:

LWAeq = 102 – 10 log 2 = 99 dB

N3	4 wentylatory osiowe na dachu budynku sortowni odpadów

Na dachu budynku sortowni odpadów przewidziano zainstalowanie 4 wentylatorów osiowych o wydajności 13500 m3/h powietrza każdy.

Na tym etapie nie jest znany typ wentylatorów, które będą zainstalowane, dlatego do dalszych obliczeń przyjęto jako możliwe do zastosowania wentylatory typu DAs-630 firmy UNIWERSAL z Katowic, wyposażone w podstawę tłumiącą, które posiadają wymagane parametry techniczne, a poziom dźwięku w odległości 1 m od pracującego wentylatora wynosi, wg danych katalogowych Producenta – 74,5 dB A.

Wentylatory będą zainstalowane stosunkowo blisko siebie (r ≥ 2l), więc potraktowano je jako jedno wypadkowe punktowe źródło hałasu.

Wentylatory będą pracowały w sposób ciągły, tylko w porze dziennej, zatem równoważny poziom mocy akustycznej tego źródła hałasu wyniesie:

N4	2 wentylatory osiowe na dachu budynku przekształcania pozostałości poprocesowych

Na dachu budynku przekształcania pozostałości poprocesowych przewidziano zainstalowanie 2 wentylatorów osiowych o wydajności ok. 6750 m3/h powietrza każdy.

Na tym etapie nie jest znany typ wentylatorów, które będą zainstalowane, dlatego do dalszych obliczeń przyjęto jako możliwe do zastosowania wentylatory typu DAs-400 bez tłumika

firmy UNIWERSAL z Katowic, które posiadają wymagane parametry techniczne, a poziom dźwięku w odległości 1 m od pracującego wentylatora wynosi, wg danych katalogowych Producenta – 74,5 dB A.

Wentylatory będą zainstalowane stosunkowo blisko siebie (r ≥ 2l), więc potraktowano je jako jedno wypadkowe punktowe źródło hałasu.

Wentylatory będą pracowały w sposób ciągły, tylko w porze dziennej, zatem równoważny poziom mocy akustycznej tego źródła hałasu wyniesie:

N5	Rębarka na placu kompostowym

Na placu kompostowym odpadów będzie sporadycznie pracowała rębarka odpadów.

Moc akustyczna typowej rębarki wynosi LWA = 103 dB, a maksymalny czas pracy rębarki podczas 8 najniekorzystniejszych godzin dziennych wyniesie 3 godziny.

Równoważny poziom mocy akustycznej tego źródła hałasu wyniesie

LWAeq D = 103 – 10 log 8/3 = 99 dB

N6/1	Pierwszy odcinek drogi na terenie Zakładu

Po tym odcinku drogi będą poruszały się wszystkie samochody wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu Zakładu.

Wg danych technologicznych ilość kursów samochodowych w czasie 1 doby, przy dwuzmianowej pracy Zakładu, wyniesie maksymalnie 60, w tym maksymalnie 10 kursów/h.

Stąd można przyjąć, że ilość kursów samochodowych w czasie 8 najniekorzystniejszych godzin dnia wyniesie maksymalnie 40 kursów/8 h.

Jeden kurs oznacza, że każdy samochód będzie przejeżdżał po tej drodze 2 razy 
(wjazd i wyjazd).

Długość tego odcinka drogi wynosi 95 m, a prędkość poruszania się samochodów na terenie Zakładu przyjęto 10 km/h.

Droga ta będzie liniowym źródłem hałasu, a równoważny poziom mocy akustycznej tego źródła policzono w poniższym arkuszu kalkulacyjnym, przyjmując moce akustyczne poszczególnych manewrów samochodowych na podstawie danych Instytutu Ochrony Środowiska, podanych w Instrukcji ITB nr 338/2003, jak w poniższej tabeli:

Moce akustyczne manewrów samochodowych

| Operacja | Samochody ciężarowe |
| --- | --- |
|  | Moc akustyczna [dB A] | Czas operacji [s] |
| Start | 105 | 5 |
| Hamowanie | 100 | 3 |
| Jazda po terenie | 100 | zależy od długości drogi i prędkości pojazdu |
|  |  | SAMOCHODY CIĘŻAROWE |  |  |
|  |  |  | (obliczenia akustyczne) |  |  |  |
|  |  |  | pora dzienna |  |  |  |